27.11.2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение подрядных работ по среднему ремонту шкафов КРУ типа КРУ-2Э с выключателями ВМП-10к с электромагнитными приводами ПЭ - 11  в  ЗРУ-10 кВ  ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»

1) Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению среднего  ремонта шкафов КРУ типа КРУ-2Э с выключателями ВМП-10к с электромагнитными приводами ПЭ - 11 в       ЗРУ-10 кВ  ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»

2) При выполнении работ следует руководствоваться

Настоящим техническим заданием.

3) Работы выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок, издание 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и иными действующими нормативно-техническими документами.

Исполнитель должен предоставить справки предприятия о праве на выполнение данного вида работ, а также референцию по проведению аналогичных видов работ за последние 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования после проведения работ должен быть не менее 12 месяцев с момента окончания работ.

4) Объект выполнения работ: ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»               ЗРУ- 10 кВ (КРУ №№ 12,18,1,2)

5)Местонахождение объекта выполнения работ: АО «ШЗГ», Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

6) Период выполнения работ: первый квартал 2018г.

7) Порядок оплаты работ:

7.1) Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

7.2) Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ»

8)Перечень необходимых к выполнению работ :

1. Масляные выключатели

Чистка дугогасительных устройств

Проверка состояния маслоспускных пробок, маслоуказателей, при необходимости чистка.

Чистка фарфоровых изоляторов и армировочных швов

Проверка состояния и работы привода и приводного механизма

Чистка и мелкий ремонт демпферных устройств и ячейки выключателя

Подтяжка контактов в местах присоединения ошиновки к токовым зажимам

Регулирование уровня масла

Замена масла в горшках малообъемных масляных выключателей

Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение

Испытание в соответствии с ПТЭЭП

Восстановление расцветок фаз, наименований

2 Шкаф коммутационной аппаратуры

Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения шкафа и внутренних элементов, удаление пыли, при необходимости

Осмотр состояния кабельных вводов, силовых шин

Контроль состояния КС на отсутствие следов перегрева

Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов аппаратов, силовых КС

Проверка исправности механических блокировок

Проверка алгоритма управления

Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления и шиной заземления

Очистка пола секции, шин переменного и постоянного тока от пыли

Проверка надежности подключения силовых кабелей и шин, подтяжка КС

Проверка наличия маркировочных бирок и их соответствие схемам соединений

Проверка КС цепей контроля и сигнализации

Проверка и настройка уставок и защит в соответствии с руководством по эксплуатации

Очистка всех контактных поверхностей

Проверка состояния коммутационных аппаратов

Проверка состояния наконечников выводов и цепей

Восстановление поврежденной окраски и необходимых надписей

Проверка подтяжки контактных соединений

Измерение сопротивления изоляции отходящих линий, силовых цепей (по указанию в заводской документации)

Проверка состояния шинок оперативного тока

Продувка сжатым воздухом всех элементов и шкафа

3. Трансформаторы тока

Испытания и измерения в соответствии с требованиями НТД

Ремонт коробки зажимов

Проверка состояния и обтяжки контактов и болтовых соединений

Зачистка контактов и перезапрессовка наконечников

Сушка изоляции (обмоток)

Ремонт присоединений шин и проводов (кабелей) вторичной коммутации

Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек

Удаление продуктов коррозии, окраска металлических поверхностей кистью

4. Шины сборные и соединительные

Внешний осмотр шин, выявление дефектов и их устранение, проверка степени нагрева КС

Очистка от загрязнений, протирка

Испытания и измерения в соответствии с требованиями НТД

Очистка, ремонт изоляторов при необходимости замена

Заместитель главного инженера                                                В.С. Булавинов

по внешним эл. сетям

Начальник УВЭС                                                                         В.В. Савкин

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.